6.产品规格

| 型号 |  |  |  |  |  | 30K |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容量* |  |  |  |  |  | 30000VA / 24000W |  |
| 输入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电压范围 | 最低转换电压 | 110 VAC(L-N) ± 3 0% 于 500% 负载 176 VAC(L-N) ± 3 0% 于 1000% 负载 |  |  |  |  |  |
|  | 最低复原电压 | 最低损耗电压+ 10V |  |  |  |  |  |
|  | 最高转换电压 | 300 VAC(L-N) ± 3 0% 于 500% 负载 276 VAC(L-N) ± 3 0% 于 1000% 负载 |  |  |  |  |  |
|  | 最高复原电压 | 最局损耗电压-10V |  |  |  |  |  |
| 频率范围 |  | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系统 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系统 |  |  |  |  |  |
| 相位 |  | 三相接地式 |  |  |  |  |  |
| 功率因素 |  | 2 0.99 于 100。/。负载 |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出电压 |  | 208/220/230/240VAC |  |  |  |  |  |
| AC电压范围 |  | ±1% |  |  |  |  |  |
| 频率范围（同步范围） |  | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系统 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系统 |  |  |  |  |  |
| 频率范围（E¦ | /池模式） | 50 Hz ± 0.1 Hz 或 60Hz ± 0.1 Hz |  |  |  |  |  |
| 计哉 | AC模式 | 100%~110%: 10 分钟；110%~130%: 1 分钟；>130% : 1 秒钟 |  |  |  |  |  |
|  | 电池模式 | 100%~110%: 30 秒钟；110%~130%: 10 秒钟；>130% : 1 秒钟 |  |  |  |  |  |
| 电流峰值比 |  | 3:1 max |  |  |  |  |  |
| 谐波失真 |  | 写2 % @ 100%线性负载；写5 % @ 100%非线性负载 |  |  |  |  |  |
| 切换时间 | 在线^ ^电池 | 0毫秒 |  |  |  |  |  |
|  | 逆变t >旁路 | 0毫秒 |  |  |  |  |  |
|  | 逆变（〉ECO | <10毫秒 |  |  |  |  |  |
| 效率 |  |  |  |  |  |  |  |
| AC模式 |  |  |  |  |  |  | >90% |
| 电池模式 |  |  |  |  |  |  | >88% |
| 电池(同品牌免维护铅酸蓄电池，待机时间1小时) |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准机 | 型号 |  |  |  |  |  | 12 V / 9 Ah |
|  | 数目 |  |  |  |  |  | 3x20 (18-20可调整） |
|  | 充电时间 | 9小时达到90%的容量 |  |  |  |  |  |
|  | 充电电流（最大值） |  |  |  |  |  | 4.0 A ± 10% |
|  | 充电电压 | 273 VDC ± 1% |  |  |  |  |  |
| 长延机 | 型号 | 依用途而异 |  |  |  |  |  |
|  | 数目 | 18-20 |  |  |  |  |  |
|  | 充电电流（最大值） |  |  |  |  |  | 12.0 A ± 10% |
|  | 充电电压 | 273 VDC ± 1% (基于20颗电池） |  |  |  |  |  |
| 外观 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准机 | 尺寸，深X宽X高(mm) |  |  |  |  |  | 815 X 300 X 1000 |
|  | 净重（kgs) |  |  |  |  |  | 234 |
| 长延机 | 尺寸，深X宽X高(mm) |  |  |  |  |  | 815X250 X 826 |
|  | 净重（kgs) |  |  |  |  |  | 64 |
| 环境条件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作温度 |  | 0 ~ 40°C (电池寿命在> 25°C的环境中会缩短） |  |  |  |  |  |
| 操作湿度 |  | <95 %且无结露情形 |  |  |  |  |  |
| 操作海拔高度** |  | <1000m |  |  |  |  |  |
| 噪音 |  |  |  |  |  |  | 小于65dB @ 1 Meter |
| 管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 智能型RS-232或USB |  | 支援 Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8、Linux、Unix、和 MAC |  |  |  |  |  |
| 选配SNMP |  | 支持由SNMP管理员和网络浏览器进行电力管理 |  |  |  |  |  |

*在输出电压设定成208VAC时，机器会降额输出至90%。

**如果UPS安装并用于海拔高度超过1000公尺的环境时，输出功率在计算上应每100公尺递减1%。 ***产品规格有所变更时，并不另行通知，敬请见谅。