5层无机房电梯井道土建招标询价采购公告

序号; 品名; 技术要求; 数量; 备注. 1; 5层无机房电梯井道土建; 具体要求见下; 1套; 标书一正一副. 具体技术要求： 一、投标人资格 1.1投标人必须是具备独立法人资格的法人单位。 1.2投标人有履行本项目建设工合同的能力。 1.3投标人有确保本项目顺利实施的技术和设备能力。 1.4投标人应是重合同、守信誉，近两年承担过类似项目的生产厂家或代理企业。 1.5投标人应是收到招标人资格预审合格通知的生产、安装单位。 二、踏勘现场 2.1招标人将组织投标人对安装现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须由自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的有关资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 2.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的理解和结论概不负责。 2.3投标人经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的工程现场，但必须明确规定：投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 2.4如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将予以支持，费用自理。但投标人应事前向招标人报告，并遵守招标人有关的保密规定。 三、土建井道修建包含： 1、修建电梯地坑（地坑地下浇筑承重板15平方）及做防水。 2、电梯井道墙体修建（按照电梯公司图纸设支架圈梁和构造柱）。 3、电梯门洞装修（不锈钢门套）。 4、预制板楼板在电梯出入口加梁处理。 5、电梯前室墙面刮糙刮磁粉。 四、电梯井道修筑要求 - 地坑各支反力见设计图（贵州省骨科医院设计图纸） - 底坑净深度1500mm，底坑板厚大于250mm，防水良好。 - 墙体采用实心小红砖。 - 门头过梁高300mm，长2200mm，厚与井道墙体相同。 - 1-4层圈梁设置：从地坑面起800mm算第一档，以上每2000设置一档；顶层（5层）设3档：屋顶板以下800mm设一档，屋顶以下2400mm设一档，屋面以下4000mm设置一档。圈梁高度250mm，宽度与墙体相同，采用C25混凝土，配筋见设计图。 - 每层楼设连接梁，将连接梁主筋植入原大楼梁，以稳固新井道。 - 电梯前室墙面抹平刮瓷粉，电梯安装完毕后回填门洞两侧并安装大理石门套（颜色按甲方要求）。 - 现大楼房间门（进电梯前室）改造：现门宽800mm，需改为1800mm，改完后清光刮瓷粉。 - 由于楼层板为预制混凝土板，在电梯经开孔后电梯前室破坏板去掉并浇筑混凝土板（500KG/㎡），并铺地砖（电梯前室全部出现铺地砖）。 - 建筑垃圾清运处理。 五、投标文件的组成 5.1投标文件由下列内容组成 ● 投标函； ● 法定代表人授权委托书、厂家授权书 投标报价汇总表； ● 施工管理承诺书； ● 施工组织设计； ● 施工现场技术负责人和其他现场人员的职称证书、上岗证复印件； ● 投标人的营业执照、资质证书、安全生产证书、税务登记证书等复印件； ●投标人认为有必要的其它资料。 5.2投标人必须按照招标文件规定的投标文件内容编制投标文件,并按上述顺序装订;各项证件均应为有效证件（所有复印件均必须加盖单位公章）。 5.3 投标文件中，投标人应对施工组织设计中拟派往该工程的项目部管理人员，作出保证从工程开工至工程竣工均常驻工地进行施工管理的书面承诺，如中标后进场人员与投标时的拟派人员不符，招标人有权取消其中标资格，解除施工合同，中标人应承担因此造成的后果，并赔偿招标人的损失。因特殊原因确需更换时，需经招标人同意；招标人在施工过程中发现项目负责人不称职，有权要求施工单位限期撤换，如拒不撤换，则视为中标人违约，招标人有权提出中止合同，并依法从其他中标候选人中，重新确定施工单位。投标人对本要求未予响应，不作书面承诺的，将被视为放弃本工程投标。 5.4施工组织设计中的拟派人员必须与资格预审申请书中的拟派人员一致，否则作废标处理。 5.5投标人自行承担购买招标文件、编制与递交投标文件和现场踏勘所涉及的一切费用，不管招标结果如何或投标人中途放弃投标，招标人及招标代理人对上述费用不负任何责任。 六、货物质量、工期 6.1项目工期：由投标人根据自己的综合实力自报，中标后以投标文件中所报工期为合同工期；投标工期应为生产、运输、安装的日历天合计。招标人计划工期：为采购安装合同中确定的时间后60日历天。要求严格按照设计图施工，执行国家、地区现行有关电梯安装技术规范和标准，必须保证达到设计要求。 6.3中标人投标文件所报工期、质量标准均列入工程合同，保证信守。 6.4关于工程量调整、施工方案修改等重要事项，须经业主批准，否则无效。 6.5为了保证环境质量，施工单位应遵守贵阳市有关文明规定，注意防止噪音、粉尘污染。 七、建设工程安全防护、文明施工措施项目清单 类别; 项目名称; 具体要求. 文明施工与 环境保护; 安全警示标志牌; 在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌. 现场围挡; （1）现场采用封闭围挡，高度不少于1.8m （2）围挡材料可采用彩色、定型钢板，砖、砼砌块等墙体。. 五板一图; 在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产、文明施工、消防保卫五板；施工现场总平面图。. 企业标志; 现场出入的大门应设有本企业标识或企业标识. 场容场貌; （1）道路畅通； （2）排水沟、排水设施通畅； （3）工地地面硬化处理； （4）绿化。. 材料堆放; - 材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌； - 水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施； - 易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。. 现场防火; 消防器材配置合理，符合消防要求。. 垃圾清运; 施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。. 临时 设施; 现场办公生活设施; - 施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。 - 工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场所符合卫生和安全要求。. 施 工 现 场 临 时 用 电; 配电线路; - 按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆； - 按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟； - 对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。. 配电箱开关箱; - 按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品； - 按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。. 接地保护装置; 施工现场保护零线的重复接地应不少于三处。. 安全施工; 临 边 洞 口 交 叉 高 处 作 业; 楼板、屋面、阳台等临边防护; 用密目式安全立网全封闭，作业层另加两边防护栏杆和18cm高的踢脚板。. 通道口防护; 设防护棚，防护棚应为不小于5cm厚的木板或两道相距50cm竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。. 预留洞口防护; 用木板全封闭；短边超过1.5cm 长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。. 电梯井口防护; 设置定型化、工具化、标准化的防护门；在电梯井内每隔两层（不大于10m）设置一道安全平网。. 楼梯边防护; 设1.2m高的定型化、工具化、标准化的防护栏杆，18cm高的踢脚板。. 垂直方向交叉作业防护; 设置防护隔离棚或其他设施。. 八、工程款支付 1、关于工程结算款的认定：工程竣工结算由中标人提供，经监理工程师复核后交由业主审核确认，审核确认后3个工作日，凭有效发票一次付清。 2、承包人在开工前7日内，必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工现场内自有人员生命财产办理保险，并支付保险费用。 - 九、投标有效期 - 请贵单位于2015-1-22 Am8:30时前按《报价文件组成》要求编制报价文件壹份密封。盖章(密封处)后由送到贵州省骨科医院院监察室，不按报价文件组成要求或过时送达报价文件的，为无效报价。 - 十、各供应商在报价文件中所提供的资料均应是真实的，若有虚假，由其自行承担一切后果。 联系电话：0851-5793327 ，传真：0851-5772911 - 十一、违约责任 - 11.1如供方迟交工程，除人力不可抗拒事故外，供方应付需方每逾期一天按逾期部分工程款0.3%计算违约金，通用产品违约金最高不能超过工程款5%。 - 11.2逾期交工程时间不得超过30天，否则需方将不返还履约保证金，并有权解除供需合同。上述违约金、履约保证金不能补偿对方损失时，需方有权向供方追索实际损失的赔偿金。 - 11.3由于不可抗拒事故导致供需双方均不能按合同条款履约。可不执行违约责任条款，由双方协商解决。不可抗拒力的解释，归经济合同仲裁部门。 - 十二、安全责任：乙方必须严格执行国家规定建筑安装工程《安全施工规范》要求，进行安全施工、文明施工，并制定完整的安全施工组织措施，保证施工安全措施费不低于工程造价的2.5%。施工中若发生人员重伤、伤亡事故，均由乙方负责赔偿并承担相应的法律责任。甲方不承担任何责任。 - 环保、卫生责任：由施工所引起的环保、卫生责任，均由乙方承担。 十三、采购（甲方）单位为贵州省骨科医院，联系人：谢宗师 联系电话：0851-5765255 十四、若采购过程中有需要质疑之处请联系贵州省骨科医院监察室：0851－5793327。 2015年1月16日 拟稿人： 审核人： 监督人：